## Sheet1
附件
2013年一季度工程质量安全检查结果汇总表
编号 | 工程名称 | 面积 (M2) | 施工企业、监理企业、项目经理、总监 |  |  |  | 砂浆饱满度 | 砼强度 | 板厚度 | 砖 | 钢材力学 | 钢材理论重量偏差 | 质量主要存在问题 | 安全主要存在问题 | 质量 | 安全
1 | 嘉兴博洋物流有限公司1#-2#宿舍 | 8660 | 施工企业 | 浙江欣捷建设有限公司 | 项目经理 | 柴国夫 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1.未提供砼多孔砖及加气块质保资料 2.钢材质保资料重量大于出厂合格证重量 3.养护室不符合规范要求 | 1.顶层卸料平台未设防护门，部分连墙件设置偏离主节点大于30cm 2.部分物料提升机自落门失效 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 总监 | 王公义
2 | 嘉善县第三中学迁建工程1#宿舍楼 | 1663 | 施工企业 | 中元建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 翁志峰 | ∕ | 不合格 | ∕ | ∕ | 合格 | 合格 | 1.抽查预拌砂浆材料报验手续未提供，无预拌砂浆原材料检验报告 2.烧结保温砖试验报告未提供 3.商品砼资料商品砂浆资料未提供 4.现场部分钢材标牌与质保单不符，楼梯现浇板部分楼段施工缝留置不准确 5.部分墙体与构造柱拉结筋末端未打钩 6.底层墙体水平灰缝平直度差，砖块外观质量差 | 1.总配电箱内有重复出线，局部缺重复接地 2.脚手架立杆设置不规范，剪刀撑搭接长度偏少，通道口缺少防护棚 3.物料提升机卸料平台无防护门 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 总监 | 裘奔放
3 | 天然气白水塘服务用房项目营业管理楼辅助楼 | 11208 | 施工企业 | 国厦建设有限公司 | 项目经理 | 杨少锋 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | 合格 | 合格 | 1.抽查工艺焊资料未提供焊剂合格证及环境因素报告，工艺参数施工前试焊调整记录 | 1.脚手架连墙件偏少，里立杆遇大开间均未防护 2.分配箱内分路标示不全，检修记录滞后 3.三宝检测报告未见 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 总监 | 盛建强
4 | 浙江三赢医疗器械有限公司1#、2#厂房 | 19602 | 施工企业 | 浙江东博建设有限公司 | 项目经理 | 陆珠峰（不到位） | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1.预应力管桩原材料资料未齐全，植筋抗拉拔试验未提供 2.钢材退货证明监理未签认 3.砼多孔砖试验报告未提供 4.旁站监理记录中问题处理内容不够明确，部分材料报审表未提供齐全 5.施工洞口拉结筋未设 6.门窗洞口预埋砖间距不统一 7.部分墙体超长超高未设结构加强措施 | 1.施工用电不规范，PE线未贯通，总箱应设置在围墙内 2.搅拌机无防护罩，无保险钩 3.施工脚手架连墙件偏少，安全网局部未围护 4.塔吊积水严重。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 总监 | 王国强
5 | 松海路桥梁工程 | / | 施工企业 | 浙江鸿通建设工程有限公司 | 项目经理 | 张华斌 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 合格 | 合格 | 1.未提供商品砼资料砼试块无具体桩号 2.未提供工艺焊资料，技术复核资料 3.现场焊接不符合规范 | / | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江鹏大监理有限公司 | 总监 | 邹伟
6 | 晋吉路枫泾塘桥 | / | 施工企业 | 嘉善大江路桥工程有限公司 | 项目经理 | 姚督荣 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 合格 | 合格 | 1.工艺焊资料不齐全无HRB40020资料无试焊工艺参数环境记录，无开工焊接前调整记录 2.无商品砼质保资料 | / | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 总监 | 王利军
7 | 嘉善县魏塘街道虹桥村经济合作社标准厂房项目 | 12433 | 施工企业 | 嘉兴良友建设工程有限公司 | 项目经理 | 吴林弟 | ∕ | 合格 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | 1.7#局部板面（一层）裂缝，需设计论证 2.个别窗台压顶未到位 | 1.公司、项目部安全检查记录偏少 2.物料提升机现场未见铭牌、停层装置 3.卸料平台防护门栏杆高度不足，脚手架连墙件偏少，局部有拉无撑，脚手片偏少 4.施工用电分箱内PE线未到位，通道与防护棚未单独搭设，电梯洞口防护不严 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江嘉元工程监理有限公司 | 总监 | 吴正豪
8 | 中国移动嘉兴分公司、嘉善阳光大道综合楼 | 8042 | 施工企业 | 中元建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 孙爱志 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1.地下室分割墙材料图纸为烧结页岩砖现场改为非粘土烧结多孔砖，无设计变更手续，烧结多孔砖合格证中数量与现场实际用量不符,报验手续不规范，预拌砂浆用量不明确 2.监理实施细则针对性不强 3.商品砼与商品砂浆资料未提供 4.植筋抗拉拔试验不合格重试无处理方案 5.7层柱标养试块强度试验未提供 6.局部砼表面模板未清理干净 7.四层结构平面南侧梁底有疏松现象，施工监理应检查并出具报告 | 1.方案审批未盖公章,公司检查记录偏少 2.施工用电缺检修记录，缺少重复接地 3.塔吊积水未及时清除。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江鹏大工程管理有限公司 | 总监 | 沈韬
9 | 西塘古镇恒隆商业广场 | 23168 | 施工企业 | 嘉善荣达建筑安装有限公司 | 项目经理 | 欧阳甜 | ∕ | 合格 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | 1.水泥质保单未提供，砼配套砖强度检测未提供，植筋抗拉拔试验报告未提供 2.桩基分部子分部记录，桩位偏差记录，桩基交工记录未提供 3.氡浓度检测报告未提供 4.监理资料：主材未提供报验单检验批部分资料日期不对应，见证取样台帐取样送检人未签名,旁站记录不够详细 5.部分构造柱箍筋设置不符图纸要求 6.拉结筋长度不符图纸要求 7.纵向受力钢筋屈强比未进行复检 | 1.施工用电动力箱开关箱一箱多用，缺分路标示 2.施工脚手架局部缺扫地杆，地下室入口少立杆，连墙件有拉无撑 3.楼梯平台及楼面少临边围护 4.井架检测报告未见 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 平湖市平诚工程咨询管理有限公司 | 总监 | 胡金华
10 | 浙江东球混合设备有限公司1#车间 | 2996 | 施工企业 | 上海海盛建筑安装有限公司 | 项目经理 | 何坤（不到位） | ∕ | 合格 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | 1.抽查基础砼浇灌基础砖、报验手续未提供 2.旁站日记签章不全 3.第二次水泥试验报告为提供 4.商品砼资料未提供 5.二层平面同条件试块强度超200％未处理 6.养护室设置不标准 7.楼梯现浇板施工缝处有垃圾夹渣层 8.构造柱与梁下交接处无倒插筋，部分框架填充墙长度超5米处缺少预埋构造柱筋 | 1、脚手架连墙件偏少，安全网防护不到位2、施工用电缺动力开关箱，物料提升机缺围护，通道口无防护棚。3、搅拌机缺齿轮防护罩。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江建业监理有限公司 | 总监 | 徐立明
11 | 嘉善旭景房地产开发有限公司旭景嘉苑7#楼 | 4387 | 施工企业 | 方远建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 金剑勇（不到位） | ∕ | 合格 | ∕ | 不合格 | ∕ | ∕ | 1.桩基检测报告未提供，加砌块专用粘结剂试验报告未提供，氡浓度检测报告未提供 2.HRB33520电渣压力焊不合格后重试，无处理说明 3.烧结保温砖出厂合格证未提供 4.桩基交工验收报告无提供 5.监理日记记录简单未签字监理细则无针对性 6.抽查现场一批烧结保温砖无合格证报验手续，无复试报告 7.窗台板两端伸入墙体长度不够 8.外墙孔未修补 9.部分内墙上端用碎砖砌筑不符规范要求 10.现场使用的抗震钢筋未进行屈强比复试 11.现场有一进户门进行封堵，未见相关变更资料 | 1.安全检查记录偏少 2.施工用电缺分路标示，局部缺检修记录，动力箱有照明出线 3.人货两用梯平台两侧防护不严，施工脚手架局部缺内封闭 | 较差 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江嘉元工程监理有限公司 | 总监 | 王利军
12 | 嘉善意莱声电子有限公司研发车间 | 2471 | 施工企业 | 浙江南湖建设有限公司 | 项目经理 | 黄玲芳 | ∕ | 合格 | ∕ | 合格 | ∕ | ∕ | 1.局部胀模，二层板局部裂缝 | 1.物料提升机无铭牌标志，卸料平台无防护门，运料通道无计算书，地锚设置不规范 2.外架车间沿沟处有钢管悬挑现象（无方案），缺脚手片，电梯井洞口防护不到位 3、施工用电分配箱无分路标示，局部PE线未贯通 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 杭州三方建设有限公司 | 总监 | 刘丽