| 嘉善县2016年第四季度建筑施工质量安全大检查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程名称 | 面积 (M2) | 施工企业、监理企业、项目经理、总监 |  |  |  | 质量主要存在问题 | 安全主要存在问题 | 处理意见 | 回复情况 | 质量评价 | 安全评价 |
| 1 | 大云镇派出所综合服务用房 | 4958.5 | 施工企业 | 浙江东博建设有限公司 | 项目经理 | 杨建伟 | 1、保温砖传热系数检测报告未提供。 2、回填土检测报告未提供。 3、沉降观测记录曲线图不符合要求。 4、植筋检验报告未提供。 5、桩顶标高验收记录、隐蔽工程验收记录、检验批验收记录不齐全，局部内容不符合要求。 6、丁字墙转角施工缝处未留直槎。 7、120墙在门洞上未设置与柱连接的水平圈梁，不符合设计图纸要求。墙长超5米未在墙中间设置钢筋混凝土构造柱、窗台板未沿墙通长设置，不符合设计图纸要求。 | 1、安全台帐：抽查外架专项方案，缺少针对性且平面图、立面图均未见；安全交底工人均未签名；班级活动记录工人均未签名；企业负责人带班中周天亮A证未附。2、脚手架：内封闭设置不到位；脚手片较少且部份破损；架体上建筑垃圾偏多；连墙件设置偏少。3、高处作业：部份通道口未设防护棚；局部建筑临边防护不到位。4、文明施工：办公区与施工区未采取有效分隔；材料堆放偏乱。5、施工用电：部份漏保规格与规范不符；PE线未贯通。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 浙江天成项目管理有限公司 | 总监 | 张强强 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大云幼儿园建设项目 | 5100.7 | 施工企业 | 浙江东博建设有限公司 | 项目经理 | 沈剑 | 1、保温砖传热系数检测报告未提供。 2、砂浆试块检测报告未提供、焊工证件不齐全。 3、填充墙植筋拉拔检测报告未提供。 4、隐蔽工程验收记录、检验批验收记录提供不齐全，局部内容不符合要求。 5、构造柱与上部结构少构造连结。 6、局部砌体不同材料混砌，不同材料墙体交接处未设构造柱。 7、卫生间翻边未设。 | 1、安全台帐：“三宝”、钢管、扣件检测报告未提供。2、脚手架：连墙件设置较少；内封闭设置不到位；局部扫地杆设置偏高。3、支模架：搭设随意；扫地杆未设置；水平、竖向剪刀撑未设。4、施工用电：PE线未贯通；分路标识不全；部份开关箱距施工机械越过M。5、文明施工：材料堆放无序且警示标牌偏少。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 大鹏工程管理有限公司 | 总监 | 邹大鹏 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小城春秋花苑二期（25#） | 46357.4 | 施工企业 | 浙江广地建设公司 | 项目经理 | 周斌 | 1、砂浆试块未评定，隐蔽工程验收记录不全，钢筋焊接与参数调整记录未提供。 2、烧结保温砖检测报告未提供。 3、门窗洞口采用混凝土砖侧砌 。4、梁底局部夹渣。 5、回填土压实报告未提供。6、同条件试块未同条件养护。 7、11层门窗洞口宽度大于2.1m处两侧未设置构造柱不符合设计图纸要求。 8、沉降观测曲线图未提供。 | 1、安全台帐：公司安全检查记录未提供；专项方案审批程序不规范。2、外架：型钢悬挑架局部斜拉钢丝绳绳卡固定方向有误；架体少内封闭；局部连墙件钢筋部份偏长（受压时刚性不足）；型钢局部悬挑长度较大的少加固措施。3、施工用电：个别机械设备处少开关箱；个别位于高坠范围内的电箱少防护棚。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 浙江天成项目管理有限公司 | 总监 | 谢金明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 嘉善县文化惠民项目 | 47814.4 | 施工企业 | 中元建设集团有限公司 | 项目经理 | 沈建明 | 1、柱箍筋设置不符合设计要求。 2、楼梯梯段施工缝夹渣，地下室墙板局部有渗水点。 3、圈梁处植筋拉拔检测报告未提供。 4、外墙体材料变更未提供变更单，审图未确认。 | 1、支模架:部份水平杆未贯通；扫地杆偏高；竖向剪刀撑未设置到位；局部立杆间距偏大。2、施工用电：分配电箱内未设漏保分路标识；部份出线PE线未贯通设置；部份漏保规格与规范要求不符。3、高处作业：楼梯临边未跟上施工进度；个别工人未戴安全帽；落地式卸料平台搭设不规范。4、塔吊司机与使用登记人员不符。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 浙江建业监理有限公司 | 总监 | 周志宏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 瑞力动漫生活广场工程办公B、动漫制作及研发中心C区工程 | 68828.6 | 施工企业 | 浙江恒联建筑有限公司 | 项目经理 | 毛建阳 | 1、钢筋焊接试焊记录和参数调整记录未提供。2、隐蔽工程验收记录不齐全、主体 结构安全鉴定报告未提供. 3、地下室西北入口墙板处止水钢板外露、钢筋外露，加气块上下皮搭接长度小于1/3长且小于200mm.4、1层 B-G/10)构造柱马牙槎设置不符合规范要求，局部未突出60mm，卫生间预埋套管顶高未超出最终装饰面50mm 5、电梯井处混凝土结构涨模凿开后露筋。 6、一层楼梯梯段施工缝留置不符合规范要求。 7、局部砌体不同砖块混砌，门洞处混凝土砖侧砌。 8、预应力施工记录未提供。 9、加气块与框架连接请设计确认是否做拉拔试验。 | 1、安全台帐：企业负责人带班A证未附；架子工证缺少；总平图、消防（安全）标志图未附；公司与项目部责任书未见；企业负责人带班人签名错误；两台塔吊及两台人货梯的日检、月检记录均未分开；井架安装、使用登记未见；“三宝“、钢管、扣件检测报告未见。2、外架：部份外架内立杆遇楼层大开间窗洞形成临边的未设防护栏杆；部份外架内封闭设施不到位；楼层间运输栈道剪刀撑未连续设置且部份横向扫地杆缺失；局部脚手片老化比较严重；部份外架内立杆有悬空现象；悬挑架部份工字钢锚固端长度未达悬挑长度的1.25倍。3、临时用电：塔吊电缆线未采取固定措施；电缆线埋地设置不符合要求；五芯电缆线顔色分辨不清。4、塔吊基础积水；人货梯电缆线导轨圈未设置且舱顶部份电缆线有破损。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 大鹏工程管理有限公司 | 总监 | 张波 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 富通集团通讯技术有限公司成品检测车间 | 39524.9 | 施工企业 | 浙江建工集团有限公司 | 项目经理 | 范宜强 | 1、项目经理到岗，总监未到岗 2、施工单位：甄月磊、龚庆龙、王立、邬天奇、王威、周鹏军、毛海波、胡狄龙，监理单位：总监黄芳、监理员 黄益游、吴南江、王鹏举、施巧伟。以上人员均未按情况登记表里人员要求到岗到位。 3、同条件试块未同条件养护、养护室内无温度控制措施、湿度不符合试块养护要求。 4、桩基交工记录未盖章。 5、检验批资料局部不符合要求。 | 1、安全台帐：相关填表人、项目负责人均未签名；架子工证均为非建设行政主管部门核发；总平图及消防（安全）标志图未附；安全生产责任书未签订。2、高处作业：落地式钢管扣件物料平台与建筑连接少且水平剪刀撑未设；西侧主要通道口处少防护棚。3、外架：外架局部少连墙件；内立杆遇大开间窗洞处形成临边的少防护栏杆。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 |  |
|  |  |  | 监理企业 | 浙江天成项目管理有限公司 | 总监 | 黄芳 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 富通住电光导科技（嘉兴）有限公司警卫室、设施房、厂房、设备房、仓库 | 39934.9 | 施工企业 | 江苏启安建设集团有限公司 | 项目经理 | 朱兴东 | 1、施工单位：施鹏杰、沈剑刚、陈飞、曹峰威，监理单位：朱永明、葛佳丽、陶震林、王慧以上人员未按情况登记表人员到岗。 2、桩基子分部分项工程验收记录空白，交工验收记录及盖章不齐全. 3、桩基检测报告设计未全部确认。 4、试焊及参数调整记录未提供。 5、回填土检测报告未提供。 6、沉降观测记录未提供。 7、同条件试块未同条件养护。 8、剪力墙根部局部孔洞、露筋，楼梯段受力钢筋有露筋现象。 | 1、安全台帐：相关登记表未盖（公司）项目章；三级教育教育人签名真实性差且职务未填写；企业负责人带班内容空泛且签名造假；公司检查记录少；项目部各级安全生产责任书未见；脚手架验收记录未见；塔吊司机（部分）与使用登记表不符。2、施工用电：电缆线少过路防护，机械设备处少开关箱。3、外架：门型脚手架水平加固杆严重缺少；连墙件缺少。4、高处作业：局部楼梯临边未及时防护。5、现场扬尘控制措施缺少。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 浙江天律工程管理有限公司 | 总监 | 陈亚平 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大众湖滨商住小区三期（高层）9#楼 | 175991.4 | 施工企业 | 浙江鸿翔建设有限集团 | 项目经理 | 淳东 | 1、设计图纸中未明确框架抗震等级。 2、钢筋焊接参数调整记录未提供，回填土压实系数检测报告未提供，原材料进场验收记录及见证取样送检记录未提供，混凝土施工记录8月后未记录。 3、实体检验报告未提供，隐蔽工程验收记录及检验批验收记录不齐全。 4、120墙未在墙高中间部位设置一道压砖槛，不符合图纸要求，门窗洞口净宽大于1500，未在两侧设置构造柱，不符合图纸要求，因开设门窗形成的独立墙柱，墙宽小于1200未设置构造柱，窗台板未通长浇筑不符合规范要求。 5、后浇带未浇筑，支撑体系已拆除、立即停工加固。 6、填充墙预设洞口宽度大于300mm，无混凝土过梁，多孔砖墙体开设水平槽，不符合规范要求。 7、楼板烟道洞口开凿扩大后，洞口加强筋缺失，现浇板厚度局部超厚，不符合图纸及规范要求。 9、监理旁站记录不齐全。 | 1、外架：型钢悬挑架内封闭不到位；内立杆距墙大于20公分的未设站人片；转角处型钢锚固端长度未达悬挑长度的1.25倍；外架内立杆遇大开间窗洞处形成临边的少防护栏杆。2、高处作业：部份防护棚长宽尺寸不符合要求；部份工人未戴安全帽；部份临边未及时防护到位；电梯井未层层水平硬隔离。3、起重机械：塔吊、人货梯维修记录未见；塔吊积水严重；人货梯电缆线固定防护不到位。4、小型机械：搅拌机少手柄保险装置、少料斗挂钩及齿轮防护罩。5、施工用电：抽查分配电箱内有一漏保控制多路现象且少分路标识。 | 限期整改通知单 | 已回复 | 一般 | 一般 |
|  |  |  | 监理企业 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 陆林军 |  |  |  |  |  |  |