## 污水厂
20171208浙江省杭州市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
富阳市 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 | 富春江 | 2017/11/14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 80000 | 79570.00 | 79570.00 | PH值 | 7.44 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 33.5 | 8.85 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 11.2 | 0.183 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 425 | 22 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 326 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000 | 120 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.2 | 0.56 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 19.3 | 7.85 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.63 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.91 | 0.43 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页

## 重金属废水
浙江省/杭州市国控企业污染源废水监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
桐庐县 | 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司 | 金属制品业 | 富春江 | 纳管口 | 电镀污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017-11-21 0:00:00 |  | 150.00 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.008 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.07 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 9.52 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.02 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 8.66 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 248 | 500 | mg/l | 是
桐庐县 | 桐庐千红笔业有限责任公司 | 金属制品业 | 富春江 | 纳管口 | 电镀污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017-11-21 0:00:00 |  | 200.00 | 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.07 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.008 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总氮 | 13.7 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.02 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 8.31 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 151 | 500 | mg/l | 是
桐庐县 | 桐庐新合电镀制品有限公司 | 金属制品业 | 富春江 | 标排口 | 电镀污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017-11-21 0:00:00 |  | 200.00 | PH值 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 41 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.008 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.07 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.99 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.13 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是
余杭区 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 京杭运河(江南运河) | 六价铬车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017-11-28 00:00:00 | 100.0 | 400.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍车间排放口 | [5 empty] | 总镍 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 | [5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.005 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 2.98 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.33 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 0.07 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 185 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.014 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 3.4 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 2.02 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 58 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.18 | 5 | mg/l | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  |  | 第 页/共 页