## 污水厂
20171218浙江省杭州市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
建德市 | 建德市城东污水处理厂 | 新安江 | 2017-12-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 49000 | 40080.00 | 40080.00 | PH值 | 6.41 | 6.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 30 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.07 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 119 | 23.5 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.016 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.002 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 44 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 160 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.4 | 0.21 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.2 | 4.03 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.1 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
富阳市 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 | 富春江 | 2017/12/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 80000 | 76470.00 | 76470.00 | PH值 | 7.6 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24.4 | 5.8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.1 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 122 | 29 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0003 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00042 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 140 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.68 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 49000 | 110 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13 | 0.55 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18.6 | 7.89 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.5 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.55 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
临安市 | 杭州临安排水有限公司 | 东苕溪 | 2017-12-5 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 60000 | 56000.00 | 56000.00 | PH值 | 7.31 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 77.9 | 0.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.2 | 0.189 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 138 | <15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 81 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.133 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.7 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.3 | 12.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.33 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.38 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
临安市 | 临安市青山污水处理有限公司 | 东苕溪 | 2017-12-5 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 20000 | 15000.00 | 15000.00 | PH值 | 7.3 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 29.4 | 1.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.63 | 0.096 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 68 | <15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.01 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.00033 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 96 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.093 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 11.2 | 0.943 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.2 | 9.81 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.71 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.8 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
桐庐县 | 桐庐维尔利水务有限公司 | 其他 | 2017-12-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 60000 |  | 53500.00 | PH值 | 7.2 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 79 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.38 | 0.39 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 182 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 167 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.008 | <0.008 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 40 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 30 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.6 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.9 | 14.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
萧山区 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 钱塘江流域 | 2017-12-6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 340000 | 409590.00 | 409590.00 | PH值 | 6.89 | 6.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 21.4 | 0.68 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.75 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 168 | 23.85 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 21 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.108 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00155 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.002 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 86 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.872 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 16000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.4 | 0.029 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.4 | 2.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.68 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.83 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
杭州经济技术开发区 | 杭州市排水有限公司七格污水处理厂 | 钱塘江 | 2017/11/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 600000 | 620000.00 | 620000.00 | PH值 | 7.25 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 154 | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.93 | 0.196 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 201 | 17 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 14 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0021 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 87 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.87 | 0.051 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.2 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.4 | 12 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.17 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.56 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
杭州经济技术开发区 | 杭州天创水务有限公司二期 | 钱塘江 | 2017/11/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 200000 | 216000.00 | 216000.00 | PH值 | 7.48 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 96.8 | 0.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.92 | 0.288 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 249 | 22 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 24 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00029 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0016 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 154 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.28 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000 | <20 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.4 | 1.56 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 45.8 | 9.01 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.44 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.6 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
杭州经济技术开发区 | 杭州天创水务有限公司一期 | 钱塘江 | 2017/11/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 400000 | 376900.00 | 376900.00 | PH值 | 7.44 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 97.6 | 2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.18 | 0.39 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 239 | 31 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 36 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00799 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 306 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.38 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000 | <20 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 35.4 | 0.078 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 45 | 12.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.96 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页