关于宁波市第一医院异地建设（一期）项目

环境影响报告书的批复

宁波市第一医院：

你单位报送的《关于要求对宁波市第一医院异地建设（一期）项目环境影响报告书进行审批的申请报告》、《宁波市第一医院异地建设（一期）项目环境影响报告书（报批稿）》、专家评审意见以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况等收悉，经研究，批复如下：

一、该项目拟建于奉化方桥东环线以东，规划儒江路以南，北仓路以北，总投资为13.5亿元，一期用地面积260亩（约17.3万m2），总建筑面积约23.8万m2，地上总建筑面积15.8万m2，其中地上计容建筑面积约15.6万m2，地下建筑面积约8.0万m2。本项目包括11个子项单体，其中地上子项单体10个，分别为：1#传染门诊综合楼、2#门急诊综合楼、3#门诊综合楼、4#医技综合楼、5#门诊综合楼、6#病房楼、7#病房综合楼、8#动力中心1、9#动力中心2、10#宿舍楼、11#地下室。一期工程建成病床数为1200张。经我局审查，原则同意报告书结论和报告书提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告书可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。

二、在项目建设过程和日常运行中，必须加强环境保护设施建设和管理，落实环境保护对策和措施，重点做好以下工作：

（一）病区、非病区应分别设置，须雨污分流，分质分流，非病区生活废水经化粪池处理、餐饮废水经隔油沉淀处理达到相应标准后纳管，传染病区的废水经“化粪池＋臭氧消毒”等处理，非传染病区的废水经化粪池处理，餐饮废水经隔油沉淀处理，再经“MBR处理系统+紫外线消毒设备”等处理，废水经处理各项指标应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后纳管。

（二）加强管理，确保道路畅通，减少汽车尾气排放。加强地下汽车库机械排风，废气经集中收集按要求达标排放，病房应建设完善的通风、排风系统，采取有效的消毒、过滤等措施，太平间和污物间废气、煎药废气应设废气收集处理设施，分别经纳米离子空气净化设施和活性炭除臭设施后达标排放，医院治疗过程产生的其它废气经排风系统集中收集达标排放，废气收集率和排气筒高度应符合规定要求，废气的各项指标应分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的新污染源二级标准，食堂厨房油烟经油烟净化器处理净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度后通过排烟管从所在楼顶排放。废水处理站应单独封闭设置在地下，并设废气收集、低温光离子废气处理设施，废气经处理净化达标排放，污水站周边空气中污染物应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。燃气锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的燃气锅炉特别排放限值后通过符合规定高度排气筒从所在楼楼顶排放。

（三）合理布局，采用低噪声设备，设备设施应独立设置地下层或高层屋顶的隔声间，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，加强医院内的交通车辆管理，合理设置减速缓冲带和禁鸣限速标志，场界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的相关标准。

（四）普通办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，普通餐厨垃圾应收集后委托有资质的收运企业统一收运，按规范处置废活性炭，医疗废物、传染病人生活垃圾、污泥等属危险废物，须严格按医疗废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。

（五）应建立健全的环境管理制度，制定环境污染事故应急预案，落实风险事故的防范措施，配备相应的应急物资、设备与设施，确保周边环境安全。须设置足够容积的事故应急池。

（六）加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告书》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管，施工废水须经处理尽量回用，多余部分应达到相应标准后纳管；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（七）本项目的辐射环境影响评价须按法定程序单独报批。

三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，在设计、建设、生产各个阶段认真落实各项环保要求。

四、请宁波市奉化区环境监察大队加强对该项目的日常环境保护监督检查工作。

以上意见，请你单位在项目建设中予以落实，建设项目在投入使用前，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入使用。

年     月    日