生态环境部门审批意见 奉环建表[2019]174号 宁波大美海湾旅游开发有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波大美海湾旅游开发有限公司宁波滨海旅游休闲区阳光海湾再生水处理系统工程项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目位于宁波市奉化区裘村镇杨村村一号地块，总投资33825.53万元，建设宁波滨海旅游休闲区阳光海湾再生水处理系统工程。本项目用地面积约19577平方米，设计规模为2万吨/日，其中94%为生活污水，6%为工业废水（村镇小型工业企业）。本项目污水处理工艺流程为：废水-预处理系统-二级处理系统-紫外线消毒-中水回用/达标排放。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告表》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。严格执行《2018年度宁波市房屋建筑工地扬尘综合整治专项行动实施方案》，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工单位项目部尽量利用周边就近的已建生活设施，生活废水委托环卫部门外运处置。施工废水须经收集沉淀后回用；有效控制施工扬尘和汽车尾气，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染周边环境。 2、本项目废水设计规模为2万吨/日(含项目运营过程中产生的化验室排水及员工生活污水)，污水经调节池+曝气沉砂池+生化池+MBR 膜+紫外线消毒工艺等处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（征求意见稿）类四类水标准(其中 BOD 5 、SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准)后，80%通过管网排入翔鹤潭江；20%经湿地公园回用于奉化阳光海湾旅游度假区内配套阳光湖补充水(暂存)，后续回用于项目周边开发项目景观绿化（奉化阳光海湾旅游度假区内正在开发的阳光海湾YG-A-05 地块、奉化阳光海湾 YGB-02-02 等四宗地块、奉化健康旅游小镇等六宗地块）、沿海中线道路清扫及绿化、消防补充用水。 3、文明营运，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 4、格栅及提升泵房、污泥脱水机房置于室内密闭，将调节池、细格栅、曝气沉砂池、生化池、污泥浓缩池及储泥池等处理单元加设盖板密闭处理，分别收集后经 3 套生物除臭滤塔净化后由 15m 排气筒高空排放，恶臭污染物有组织污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 二级标准；无组织污染物排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界（防护带边缘）最高允许浓度的二级标准。 5、按规范做好固体废物的收集处置工作，剩余污泥及栅渣收集后定期运送至宁波市奉化区生活垃圾焚烧发电项目焚烧发电；试验室废物和在线监测废物委托有资质单位安全处置；办公和生活垃圾分类收集后，委托环卫部门及时清运处置。 6、本项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量和氨氮。扩建后项目总量控制指标值分别为：化学需氧量175.2t/a、氨氮12.44t/a。请按规定及时办理总量控制指标的排污权交易事项。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局

建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 宁波滨海旅游休闲区阳光海湾再生水处理系统工程项目 环境影响报告表（奉环建表[2019]174号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波大美海湾旅游开发有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |