人民防空工程标识标牌设计、制作及安装注意事项（2022.3 ）

1.标识标牌制作未明确具体要求的，参照《道路交通标志板及支撑件》等要求执行。标牌灰白色边框线宽度4mm。

2.标识标牌未注明安装高度的，统一为标识牌下沿距地面约1.6米（安装在墙面）或距洞口约10厘米（安装在门洞上方）。门洞上方若有多个标牌，可居中于门洞上方均匀分布。

3.“维护管理信息公示牌”：右下侧增加“宁波人防”及预留微信公众号二维码位置。

4.“人防工程示意图”：删除“维护管理单位、联系电话、监督部门、监督电话”。

5.《人防工程导引图》牌：标牌名称改为“人防工程区位图”；平面图中不需标示箭线；所在位置用红色圆形背胶纸贴注；右侧文字改为：人防工程所在位置见左侧示意图。

6.“户外导引标识”、“疏散指示牌”仅针对含有人员掩蔽防护单元的工程，包括出入口外部的标识牌和指示牌、地面一层楼梯入口导引标识牌。

“户外导引标识”：安装位置应避免与车辆和人员碰擦。

（1）小区式管理的人防工程，户外导引标识设置在人防工程200米范围内不同方向的小区道路边，箭头指向人防工程。（2）其他人防工程，户外导引标识设置在人防工程主要出入口附近或主要出入口附近200米范围内的市政道路边。轨道交通兼顾工程可结合轨道交通标志设置，箭头指向人防工程。

“疏散指示牌”：设置在人员掩蔽工程的主要和次要出入口地面一层楼梯或门厅等入口处。

7.“坡道出入口墙体标识”每组长度以可完整标识中英文字为准，蓝色标识条长度可视情延长。

8.平战转换标识牌的“应急厕所”安装在战时干厕位置附近墙面；“应急供水”安装在战时水箱、给水管引入处墙面。

9.“墙面喷涂标识”设在人防工程防护区内防护密闭墙、密闭墙的墙面。

“墙面宣传标语”中“人防墙体，严禁破坏”字样每单元至少4处，喷涂于不同方向墙面，文字排列可根据实际情况进行布局设计。

“柱子喷涂标识”的框线条幅宽度为920mm。

10.“车位地面喷涂标识”应采用燃烧等级不低于B1的耐磨地坪漆。“悬挂车位牌”的车牌号应可更换。

11.门式防护设备、战时使用的进排风管线应按《人民防空工程设备设施标志和着色标准》（RFJ01-2014）分别标注开关指示箭形标志和介质流向箭形标志。

12.设计文件中人防工程标识标牌汇总表格式参见下表。标识标牌分类及代号不得修改，数量根据人防工程实际情况填写。

人防工程标识标牌汇总表

标识标牌分类	代号	数量
管理标识	《人防工程示意图》	1-1	据实填写。下同
《人防工程维护管理信息公示牌》	1-2
导引标识

外部导引标识	户外导引标识	2-1
《人防工程区位图》牌	2-2
疏散指示牌	2-3
坡道出入口墙体标识	2-4
地下室地面导引标识	2-5
人防工程提示牌	2-6
口部导引标识（口部提示牌）	主要出入口	2-7
次要出入口	2-8
单元连通口	2-9
内部导引标识	临空墙外侧标识	2-10
战时方位导引标识	2-11
功能标识

单元标识牌	人员掩蔽	3-1
物资储存	3-2
中心医院	3-3
急救医院	3-4
救护站	3-5
专业队人员掩蔽	3-6
专业队装备掩蔽	3-7
人员临时掩蔽	3-8
电站及其他	3-9
人防区提示标识	墙面喷涂标识	3-10
柱子喷涂标识	3-11
人防功能标识牌	防毒通道	3-12
密闭通道	3-13
洗消间	3-14
脱衣间	3-15
淋浴间	3-16
检查穿衣室	3-17
简易洗消间	3-18
人防进风机房	3-19
人防排风机房	3-20
滤毒室	3-21
扩散室	3-22
防化通信值班室	3-23
储油间	3-24
柴油电站	3-25
除尘室	3-26
集气室	3-27
休息室	3-28
人防车位 标识	普通车位地面喷涂标识	3-29
电动车位地面喷涂标识	3-30
悬挂车位牌	3-31
平战转换标识	转换功能区标识	应急厕所	4-1
应急供水	4-2
转换功能点标识	防倒塌棚架	4-3
临战封堵口	4-4
拆除墙体	4-5
抗爆隔墙	4-6
宣传标识	宣传标识牌	5-1
墙面宣传标语	5-2

标识标牌设置图主要以建筑专业战时平面图为基础绘制，户外导引标识、疏散指示牌等可以地面一层平面图、总平面图为基础绘制或以说明方式明确具体安装位置。设计图中安装位置以三角形内加注代号方式表示，尖角指示安装或喷涂位置。示意图：