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编制说明

1、 为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案，特编制本预案

2、 因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同，故要结合各自特点分别予以改编

3、 人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写

4、 本预案供各单位编写时参考
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1、 制订本事故应急预案目的

为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本，为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理，减少人财物损失，结合本单位自身实际情况，特制订本预案。

2、 锅炉、锅炉房及周边情况

1. 锅炉参数：

额定蒸发量

额定蒸汽压力

额定蒸汽温度

台数    

2. 锅炉房；

建筑面积

开门情况

泄压面积

通道情况

3. 周边情况

周边建筑、人员分布、危险品存放等情况

道路情况、水源情况、消防通道、消防设备情况

3、 锅炉房危险源及分布

1. 锅炉：锅炉属承压类特种设备存在以下危险：

（1）超压引起爆炸：出汽口堵塞、安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压

（2）缺水干烧马上进水引起爆炸

（3）锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸

（4）水垢增加引起过热过烧，继而引起承压部件鼓包变形、开裂

（5）对一般事故处置不当引起的爆炸

（6）对燃油锅炉：油罐、油管泄漏遇高温明火引起的火灾

（7）对有机热载体炉：有机热载体泄漏遇高温明火引起的火灾

2. 锅炉房：锅炉房存在以下危险：

（1）因锅炉爆炸引起的房屋倒塌

（2）因锅炉爆炸、燃油管泄漏、导热油泄漏等引起的火灾

3. 周边建筑

（1）因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌

（2）因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾

（3）因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等

4、 主要危险性及预防

1. 锅炉未按期进行定期检验，安全状况不清——按时报检

2. 锅炉水质不合规定，水处理达不到要求——改善水质、改善水处理措施

3. 安全阀未按期检验——按时送检

4. 安全阀锈死——加强维护保养，定期手动开启

5. 压力表损坏或超期未计量——更换或送检

6. 油管、导热油管安装质量不合要求、少热补偿措施、震动太大等——整改

7. 管理人员、操作人员未持证上岗，操作不熟练——送培，加强内部的持证上岗

8. 锅炉房不合规定——整改

5、 险情分类

	险情级别

险情分类
	一般
	重大
	特大

	泄漏
	燃油管、导热油管轻微泄漏
	燃油管、导热油管轻微泄漏或非明火区较大泄漏
	明火区燃油管导热油管较大泄露

	缺水
	一般性缺水
	严重缺水

已爆管或筒体鼓包
	

	爆炸
	锅炉房内小型爆炸、未伤及建筑物及人员
	爆炸引起锅炉房内部倒塌
	爆炸引起大量建筑物倒塌及引发二次爆炸



	火灾
	锅炉房内小范围火灾，但消防设施周全
	锅炉房及周边大面积火灾
	锅炉房及周边易燃易爆物范围内大面积火灾


6、 组织及分工

本单位成立重大事故应急救援指挥领导小组由          组成

总指挥

                 副总指挥


现场处置组  警戒疏散组      后勤保障组       医疗救护组       通讯联络组

组长        组长            组长             组长              组长

组员        组员            组员             组员              组员

职责及分工

总指挥：

1. 确定可靠有效的抢险方案，发布抢险命令

2. 负责向上级有关部门、领导汇报

3. 指挥调动现场人员设备，协调各小组配合

副总指挥：

1. 协助总指挥落实抢险方案

2. 按照总指挥指令，协助总指挥，指挥抢险工作

3. 总指挥因故不在时，全权指挥抢险工作

现场处置组：

1. 在统一指挥下，按事故处置程序正确进行现场事故处置，尽量减少损失

2. 在现场处置时确保人员安全，包括自身安全

警戒疏散组：

1. 负责布置安全警戒保证现场井然有序，实行交通管制，保证现场道路畅通

2. 加强保卫工作，禁止无关人员车辆通行

3. 指挥紧急情况下的人员疏散

后勤保障组：

1. 负责应急状态下应急物资的供应保障

2. 负责交通车辆的保障

通讯联络组：

1. 负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，常用电话要常备，保证应急时及时向有关方面提供

2. 负责各小组内的协调及与外部机构的联系，协调

医疗救护组：

1. 负责联系医疗机构

2. 组织救护车辆及医疗人员，器材进入指定地点

3. 组织现场抢救伤员

7、 处置程序

1. 报警

 （1）发生事故后，第一发现人立即找就近电话向     报警，

报警电话：

（2）通过电话向应急总指挥（副总指挥）汇报事故情况

     应急电话一览表：

2. 接报

接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话；问明事故发生时间、地点、事故原因等情况；向上级有关部门报告，做好电话记录

3. 组建救援队伍

（1）应急总指挥或副总指挥接到报警电话后，立即通知应急指挥领导小组及有关成员到达事故现场

（2）应急领导小组各位成员接到通知后，立即组织本组工作人员及抢险装备，然后赶往事故现场，向现场总指挥报到，接受任务，了解现场灾害情况，实施统一的救援工作。

4. 按各组分工进行抢险

8、 事故处置要点

1. 发现锅炉严重缺水时应紧急停炉，扒出炉膛红火。对燃油燃气锅炉应立即停止燃料供应停止燃烧，严禁向锅炉内进水。

2. 炉管严重爆破后应紧急停炉

3. 炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃料供应，停止鼓引风机，关闭烟道门

4. 燃料油，导热油泄漏时应立即切断进（出）油阀门，并采取相应灭火措施

5. 锅炉严重爆炸时要及时抢救有关人员，防止建筑物继续倒塌伤人，按消防要求正确灭火，防止周边易燃易爆物二次爆炸。

9、 应急疏散预案

1. 原则

在事故险情出现时，现场指挥人员首先疏散无关人员撤离险区；

只要事故险情无法控制，涉及职工生命安全，立即下达紧急疏散命令，紧急疏散命令只能由应急总指挥下达；

险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离。

疏散命令下达后，视事故险情出现地点和方向，以最近的路线和最少的时间，迅速撤离。特殊情况下，可翻墙或采取其他措施撤离。

2. 应急疏散程序

 （1）在抢险过程中，应急总指挥时刻关注事故险情变化，如果险情无法控制，应下达紧急疏散命令；

 （2）应急疏散命令下达后要及时传达给每一部门每个人，各部门要迅速组织人员撤离；

 （3）撤离要按次序按应急疏散路线有序进行

3. 应急疏散路线图

4. 应急疏散和自救的主要方法

一般情况下，绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救，脱离险境。因此必须坚定自救的意识，不要惊慌失措，要冷静观察，争取可行的措施进行疏散自救。

（1）疏散时如果人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道布置的人员带领下，迅速地撤离事故现场。带领人可用绳子带领，用“跟着我”的喊话或前后扯衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点。

（2）在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时，由于浓烟一般是向上流动，地面上的烟雾相对比较稀薄，因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟；如果有条件，可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，迅速撤出烟雾区。

（3）楼房楼下着火时，楼上人员不要惊慌失措，应根据现场不同情况争取正确的自救措施。

（4）火灾时自身衣帽一旦着火，应尽快地把衣帽脱掉，如果来不及可把衣服撕碎扔掉，切记不能奔跑，那样会使身上的火越烧越旺，还会把火种带到其他场所，引起新的火点；身上着火可就地躺下打滚，把身上的火压灭。在场人员可帮助灭火。
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