附件：

2025年度绍兴滨海新区消防安全重点单位

监督抽查方案

为预防火灾和减少火灾危害，进一步规范消防救援机构的消防监督检查行为，对机关、团体、企业、事业等单位加强消防安全监管，结合我区实际，特制定2025年度绍兴滨海新区消防安全重点单位监督抽查方案，现将有关事项公告如下：

一、消防监督抽查依据

依据《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规规章的规定，结合《浙江省消防安全重点单位界定标准》《浙江省“双随机、一公开”消防监督抽查实施细则》制定。

二、消防监督抽查组织方法

采取“双随机、一公开”工作机制，随机组合检查单位、检查人员，并定期将监督抽查计划、结果公示于外网，接受群众监督。将双随机抽查、重点专项检查作为消防监督检查的基本手段和方式，对单位履行法定消防安全职责情况的日常监督检查，主要通过双随机抽查的形式开展；根据本地区火灾形势、行业系统特征、重大活动消防安保、消防安全整治等工作实际，需要开展专项检查的，主要通过重点专项检查的形式开展。

三、消防监督抽查范围

抽查的范围为全区2025年度消防安全重点单位及部分非消防安全重点单位（包括“三合一”场所、劳动密集型企业和居住出租房）。月度抽查任务对象包含消防安全重点单位和一般单位。同一检查对象原则上抽查频次一年内（自然年）不超过两次（不含监督复查），抽查时间间隔至少六个月。

四、监督抽查量化标准

（一）属于消防安全重点单位每年至少监督检查一次；每月抽查消防安全重点单位数量不少于8家。

（二）月度抽查任务应当包含一定比例的消防安全一般单位，其中“较高火灾风险行业”单位数量应占月度一般单位检查任务数90%以上。

五、抽查方式

（一）每月3日前，大队通过浙江省行政执法监管（互联网+监管）平台，对上级抽取的检查对象随机选派检查人员，并对社会公告。双随机抽查主要为对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。

（二）在火灾多发季节、重大节日、重大活动前或期间，应当组织重点专项抽查，针对不同领域设定抽查比例。

（三）根据本辖区火灾规律、特点等消防安全工作需要，可以在辖区范围内部署开展针对某一个或多个行业、各类型单位的重点专项抽查。

（四）对使用领域消防产品、消防技术服务机构的监督检查，主要以重点专项检查的形式开展；对单位履行法定消防安全职责情况开展监督抽查时，可根据实际情况开展使用领域消防产品、消防技术服务机构的监督检查。

六、监督抽查重点内容

（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。

（二）建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符。

（三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定。

（四）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；其中，对全部消防水池、消防水箱、消防水泵房进行检查，至少抽查一处室外消火栓，并进行放水检查；对抽查到的防火分区或者楼层及最不利点，抽查2个室内消火栓，检查器材配备是否完善、水压是否正常，并测试远程启泵或者联动启泵功能；自动喷水灭火系统应全数检查报警阀组，抽取1个报警阀组的最不利点末端试水装置，测量自动喷水灭火系统水压是否正常，并检查水流指示器、压力开关的动作情况和喷淋泵联动情况；对抽查到的防火分区或者楼层，至少抽查2个火灾报警探测器、1处手动报警按钮及其配电线路，检查火灾报警探测器探测、发出信号、主机接受信号以及配电线路防火保护情况；设置消防电话的，应至少抽查１个消防电话，测试通话情况；至少抽查１处火灾应急广播的播放情况。对抽查到的防火分区或者楼层，抽查防烟排烟风机运行情况，每个至少抽查１个送风口、排烟口以及防火阀、排烟防火阀外观、运行情况。

（五）电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。

（六）疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用，对疏散通道、安全出口进行检查时，应对抽查的防火分区（楼层）内安全疏散情况进行全部核查。

（七）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗。

（八）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。

（九）生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准。

（十）其他依法需要检查的内容。对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，除检查上述内容外，还应当检查下列内容：

（一）是否确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）是否建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实施严格管理；

（三）是否实施每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）是否对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

对属于人员密集场所的消防安全重点单位，还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。

滨海新区消防救援大队

2025年1月15日