宁波市区建筑节能工程围护结构现场检测办法
为统一宁波市区建筑节能工程围护结构现场检测工作，根据《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）及国家有关标准，结合市区实际，制订本办法。
第一部分  外墙外保温系统

1.1  基层与保温层粘结强度现场拉拔试验

1.1.1  保温板材墙体保温系统

1.1.1.1  基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：保温层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测内容：

（a） 基层与保温板材的粘结强度现场拉拔试验，每个单体工程检测1组，每组测3处（挑选在满粘处），每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。
（b） 基层与保温板材粘结面积现场试验，每个单体工程检测1组，每组检测1整块保温板材（尺寸为1.2m×0.6m或为保温板材实际尺寸）。

③ 检测结果判定：

（a） 基层与保温板材的粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa，破坏界面不得位于界面层；

（b） 基层与保温板材累计粘结面积满足设计要求且不得小于40％。
1.1.2  保温浆料墙体保温系统

1.1.2.1  基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：保温层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单体工程检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。
1.2  饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验

1.2.1  薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：薄抹面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单体工程检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。

1.2.2  墙面采用饰面砖，饰面砖的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：面砖饰面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期。

② 检测数量：每个单体工程检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa；一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa，但不应小于0.3MPa。

1.3  围护结构（墙体）传热系数检测
1.3.1  节能墙体传热系数实验室检测（等同于现场检测）
① 检测条件：在墙体节能工程施工前，按设计要求在实验室砌筑标准墙体，根据不同施工工艺确定墙体干燥养护时间。

② 检测数量：每单位工程每种节能做法的墙体各检测1组，每组为1块标准墙体。

③ 检测结果判定：按照设计要求判定，试验结果不大于设计值的120%。
1.3.2  现场检测

① 检测条件：围护结构施工完成，围护结构（墙体）和环境均达到干燥状态。

② 检测数量：每单位工程每种节能做法的围护结构（墙体）各检测1组，每组测1处。

③ 检测结果判定：按照设计要求判定，试验结果不大于设计值的140%。

1.4  建筑外窗气密性现场检测

① 检测条件：建筑外窗安装完成，并达到竣工交付要求。

② 检测数量：每个单位工程抽取1组，每组3樘。

③ 检测结果判定：将3樘试件正压值、负压值分别平均后对照规范确定各自所属等级，最后取两者中的不利级别为该组试件所属等级。正、负压测值分别定级。门窗等级按JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》要求判定。

1.5  围护结构的外墙节能构造钻芯检验

① 检测条件：墙体节能工程保温层施工完成后，饰面层施工前。
② 检测数量：每个单体工程抽取1组，每组3处，每处1个芯样。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。
③ 检测结果判定：实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时，可判定保温层厚度符合设计要求；保温材料的种类应符合设计要求。
1.6  后置锚固件现场拉拔试验  
① 检测条件：保温板材的后置锚固件安装完成，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单体工程检测10个试件。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。
③ 检测结果判定：10个后置锚固件抗拉承载力平均值必须满足设计要求且不小于0.30kN，最小值不小于0.20kN。

第二部分  外墙内保温系统

2.1  基层与保温层粘结强度现场拉拔试验

2.1.1  保温板材墙体保温系统

2.1.1.1  基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

检测条件、内容和检测结果判定同本办法1.1.1.1。

2.1.2  保温浆料墙体保温系统

2.1.2.1  基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

检测条件、内容和检测结果判定同本办法1.1.2.1。
2.2  饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验

2.2.1  抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.2.1。

2.3  围护结构（墙体）传热系数检测

2.3.1  节能墙体传热系数实验室检测（等同于现场检测）
检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.3.1。
2.3.2  现场检测

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.3.2。

2.4  建筑外窗气密性现场检测

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.4。

2.5  墙体节能构造钻芯检验

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.5。
2.6  后置锚固件现场拉拔试验

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.6。

第三部分  墙体自保温系统

3.1  梁柱等部位拉拔试验

3.1.1 梁柱基层与保温层粘结强度现场拉拔试验

3.1.1.1  梁柱等部位采用保温板材保温，基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：保温层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测内容：

（a） 基层与保温板材的粘结强度现场拉拔试验，每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测1组，每组测3处（挑选在满粘处），每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间的梁柱部位选取。

（b） 基层与保温板材粘结面积现场试验，每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测1组，每组检测1整块保温板材（尺寸为保温板材实际尺寸）。
③ 检测结果判定：

（a）基层与保温板材的粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa，破坏界面不得位于界面层；

（b）基层与保温板材累计粘结面积满足设计要求且不得小于40％。

3.1.1.2  梁柱等部位采用保温浆料保温，基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：保温层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间的梁柱部位选取。
③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。
3.1.2  梁柱等部位饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验

3.1.2.1  梁柱等部位采用保温板材或浆料保温，抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：抹面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间梁柱部位选取。
③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。

3.1.2.2  墙面采用饰面砖的，梁柱等部位饰面砖的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：面砖饰面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期。

② 检测数量：每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间的梁柱部位选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa，但不应小于0.3Mpa。

3.2  饰面层与自保温墙体粘结强度现场拉拔试验

3.2.1  抹面层与自保温墙体的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：抹面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单体工程检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。

3.2.2  墙面采用饰面砖，饰面砖的粘结强度现场拉拔试验

① 检测条件：面砖饰面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期。

② 检测数量：每个单体工程检测1组，每组测3处，每处测1点。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。

③ 检测结果判定：检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa；一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa，但不应小于0.3MPa。

3.3  围护结构（墙体）传热系数检测

3.3.1  节能墙体传热系数实验室检测（等同于现场检测）
检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.3.1。
3.3.2  现场检测

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.3.2。

3.4  建筑外窗气密性现场检测

检测条件、数量和检测结果判定同本办法1.4。

3.5  梁柱等部位采用保温板材或浆料保温，梁柱等部位节能构造钻芯检验

① 检测条件：梁柱等部位保温层施工完成后，饰面层施工前。

② 检测数量：每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法抽取1组，每组3处，每处1个芯样。

③ 检测结果判定：实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时，应判定保温层厚度符合设计要求；保温材料的种类应符合设计要求。

3.6  梁柱等部位后置锚固件现场拉拔试验

① 检测条件：梁柱等部位保温板材的后置锚固件安装完成，并在下道工序施工前。

② 检测数量：每个单位工程梁柱等部位每种节能保温做法检测10个试件。

③ 检测结果判定：10个锚栓抗拉承载力平均值必须满足设计要求且不小于0.30kN，最小值不小于0.20kN。

第四部分  附则
4.1  以上检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。

4.2  以上项目的检测结果不能满足上述要求的，按以下规定处理：

1  外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时，应给出“不符合设计要求”的结论。
其他项目检测结果不能满足上述要求的，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样检测。仍然不符合要求时，应给出“不符合设计要求”的结论。
2  对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收；对于建筑外窗气密性及其他项目不符合设计要求和国家现行标准规定的，应查找原因进行修理，使其达到要求后重新进行检测，合格后方可通过验收。

附件：1、民用建筑节能工程现场检测方案报审表
2、民用建筑节能工程中间验收记录表

民用建筑节能工程现场检测方案报审表

检测项目（                          ）

	工程名称
	
	监督登记号
	

	设计单位
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	结构/层数
	

	监理单位
	
	项目联系人
	

	施工单位
	
	联系电话
	

	建

筑

节

能

概

况
	

	检

测

部

位

和

检

测

数

量
	

	审

批

意

见
	同意上述检测方案。

建设单位：

（章）                                 年    月    日
	同意上述检测方案。

监理单位：

（章）

年    月    日
	同意上述检测方案。

施工单位：

（章）

年    月    日

	备

注


	


注：建筑节能概况一栏中应注明外墙外保温和门窗材料及构造要求。
民用建筑节能工程中间验收记录
	工程名称
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	

	质

量

控

制

资

料

核

查

内

容
	资料名称
	份数
	施工单位核查意见
	监理（建设）单位核查意见

	
	1
	图纸会审、设计变更
	
	
	

	
	2
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	
	3
	检验批验收记录
	
	
	

	
	4
	分项工程验收记录
	
	
	

	
	5
	节能材料质量证明文件
	
	
	

	
	6
	节能材料进场复验报告
	
	
	

	
	7
	围护结构（墙体）传热系数检测报告
	
	
	

	
	8
	现场拉拔试验报告
	
	
	

	
	9
	外墙节能构造现场实体检验报告
	
	
	

	现场

施工

质量

验收

内容
	验收内容
	施工单位自检记录
	监理（建设）单位验收记录

	
	1
	保温层的施工质量
	
	

	
	2
	保温层的厚度
	
	

	
	3
	热桥部位的处理
	
	

	
	4
	锚固件的数量、位置和锚固深度
	
	

	
	5
	门窗洞口等四周侧面的节能措施
	
	

	验收

结论
	施工单位检查结果评定：

项目负责人：

                                 年    月    日
	监理（建设）单位验收结论：

总监理工程师（建设单位项目负责人）：

年    月    日


注：现场施工质量验收方法、质量要求和检查数量按照《建筑节能施工质量验收规范》（GB50411-2007）有关要求执行。
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